## 流量估计
管径(mm) | 介质 | 备注
50 | 自来水 | 普通给水管网
80 | 饱和蒸汽 | 工作压力0.8MPa
100 | 压缩空气 | 车间用气，压力0.6MPa
150 | 循环冷却水 | 压力1.0MPa
目前约束，介质用中文描述，且限定如下：
（源码自己改，让Qwen、豆包就行）
- 水及水溶液：自来水、循环冷却水、盐水
- 蒸汽系统：饱和蒸汽、过热蒸汽、冷凝水回水
- 气体介质：压缩空气、天然气、氧气
- 特殊流体：液氨、硫酸、泥浆
- 暖通专用：乙二醇溶液、热水、高温烟气

## 流量设计结果
管径(mm) | 介质 | 备注 | 压力(MPa) | 推荐流速(m/s) | 体积流量(m³/h) | 质量流量(t/h) | 介质类别 | 设计建议
50 | 自来水 | 普通给水管网 | 0.500 | 1.25 | 8.84 | 8.84 | 水及水溶液 | 防噪音要求≤1.2m/s
80 | 饱和蒸汽 | 工作压力0.8MPa | 0.800 | 25.00 | 452.39 | 1.89 | 蒸汽系统 | 避免冷凝水携带（≤25m/s）
100 | 压缩空气 | 车间用气，压力0.6MPa | 0.600 | 12.50 | 353.43 | 0.42 | 气体介质 | 气动工具管网，需设油水分离器
150 | 循环冷却水 | 压力1.0MPa | 1.000 | 2.25 | 143.14 | 143.14 | 水及水溶液 | 防腐蚀需≤2.2m/s